## 采购需求

（仅供参考，具体以谈判文件为准）

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | 服务期限每满一年采购人支付合同价款的1/3，履约期满三年支付至合同价款的100%。 |
| 2 | 投标保证金金额 | 免收 |
| 3 | 评标办法 | 最低评标价 |

前注：

1、本说明中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经谈判小组评审认可；

2、供应商应当在响应文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等全部费用。成交供应商必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由成交供应商承担；供应商应自行勘察项目现场，如供应商因未及时勘察现场而导致的报价缺项漏项废标、或成交后无法完工，供应商自行承担一切后果；

3、如对本谈判文件有任何疑问或澄清要求，请按本谈判文件“供应商须知前附表”中约定方式联系安徽省政府采购中心，或在接受答疑截止时间前联系采购人，否则视同理解和接受，谈判后安徽省政府采购中心不再受理对谈判文件条款提出的质疑。

一、项目概况

安徽审计职业学院配电房维保。

二、服务需求

(一)、高低压开关柜：

总配，1#2#3#分配，老校区配电房，学生公寓1#、2#、3#、4#，图书馆，教学楼，实训楼，食堂，教研综合楼，田径场高低压柜及各个单体配电箱，动力箱检修与维护。

(二)、高压开关柜及配件：

总配，1#，2#分配，老校区配电房高压柜31组

总配高压柜10组KVN28A-12配件

高压柜温湿度控制器

支柱绝缘子

验电绝缘子

避雷装置

高压熔断器

电压互感器

电流互感器（150/5）

触头盒、静触头及动触头630A:1250A

绝缘穿墙套管

隔离车630A

户内真空断路器630A:1250A

变压器综合保护器NPS9000

微机线路保护器：HK28-ZBX-11

铜排镀锡总配：8.2*3=24.6cm,分配：4.8*3=14.4cm。

(三)、变压器：干式变压器7台：一台1000KVA、一台1250KVA、一台1600KVA、三台800VA一台400KVA。

(四）、低压开关柜及配件：

低压开关柜三组：总配，1#，2#分配，老校区配电房，学生公寓，1#、2#、3#、各个单体，图书馆、教学楼、实训楼、食堂、包括无功补偿、直流屏。

（五）、开关柜配件：智能型万能断路器：CKW55-2000、万能断路器：CKW2-2500、CW2-1600、DW17-1900/4、断路器（塑壳外式）500A:400A:350A:250A;200A;80A;抽屉转换开关400A:200A:150A;100A;20A;电流表500:200。

低压配电箱及动力箱配件:

低压配电箱：动力箱40组，总配1#、2#、分配，老校区配电房，学生公寓1#、2#、3#、图书馆、教学楼、实训楼、食堂、大门值班室和大门口。

配件：塑壳外式断路器：200A:160A;100A;80A;小型断路器60A:40A:32A:25A;216A;10A。

(六)、无功补偿配件：一台配件

智能无功补偿控制器1个

总开关630个（塑壳断路器）

APT自动开关2个

3P小型断路器630A：10个

交流接触器630A：10个

热继电器630A：10个

电容630A：10个（天津威斯康品牌）

指示灯20个

电线16cm、4cm

电流表600：3个

电压表450：1个。

(七)、高压柜、变压器

高压柜31组，变压器7台

总配：高压柜11组，变压器2台（800KVA）

1#分配：高压柜10组，变压器2台（1000KVA：400KVA)

2#分配：高压柜6组，变压器2台（1250KVA：1600KVA)

老校区：高压柜4组，变压器1台（800KVA）。

(八)、低压开关柜：共计119组

总配低压柜9组，其中2台无功补偿断路器1250A直流屏2台。

1#分配低压柜9组，其中2台无功补偿直流屏1台，智能万能式断路器CKW55-2000：万能式断路器CW2-1600。

2#分配低压柜9组，其中2台无功补偿，万能式断路器CW2-2500，智能断路器CKW55-2000；直流屏1台。

老校区：低压柜8组，其中无功补偿2台，直流屏1台。

1#、2#、3#、学生公寓低压柜42组，其中4组无功补偿，4台万能式断路器DW17-1900/4、塑壳外式断路器：500A:250A;100A。

图书馆低压柜4组，其中2台无功补偿，塑壳外式断路器：400A:200A。

食堂低压柜2组，1台万能式断路器DW17-1900/4。

实训楼AB楼低压柜32组，其中无功补偿2组，直流屏1组，电池柜1组，塑壳外式断路器：500A:400A:350A:2250A:80A:互感器500/5，电流表500。

教学楼4组。

(九)、配电箱机动力箱184组

教学楼16组

食堂6组

图书馆16组

实训楼24组

学生公寓1#、2#、3#72组

田径场4组

老校区46组

(十)、清单所用电器元件推荐品牌为：TCL低压断路器厂、上海德力电器厂、上海人民电器厂(正宗原厂生产)。

(十一)、采购人全院所有高低压开关柜及配电箱、动力箱（维保内容及要求）：

采购人配电房及各单体供电设备设施维保，含小修、中修以及计划性检修、巡检、日常保养、故障处理、所有故障零部件的安装更换、国家规定计量器具的年度安全检验等。配电房及各单体供电设备有:总配高低压柜、1#、2#、3#分配高低压柜、老校区配电房，自动无功补偿柜、1#学生公寓低压柜、2#学生公寓低压柜、3#、4#学生公寓低压柜、图书馆低压柜，食堂低压柜，教学楼低压柜，实训楼低压柜，田径场低压柜，教研综合楼低压柜。

1、每年寒暑假期间，须将高低压开关设备全部打开，进行全面的系统的检修、检测、维护及保养，保证设备正常安全使用。

2、对柜体内部线路及端子进行检查、清洁、除尘。对柜内接线端子、螺丝进行重新紧固，对内部开关进行试验。检查各开关、元器件、弱电系统控制器、连接器是否有老化、发热、过期使用及私搭乱接等不安全现象。检查各开关及元器件的电流及温升状况、漏电试跳、双路投切是否正常，确保安全无隐患。

3、高压耐压试验，20KV/1分钟；电阻测试；一、二次综合检测、调试；整定值调试；除尘、除湿、柜内外卫生，杂物清理；高压A、B、C相检查及更换。

4、低压、耐压试验，3KV/1分钟；机械操作部分加黄油润滑；熔芯更换测试；一、二次控制回路保养，一次回路检查是否可靠；抽屉灵活度调试、检测、保养。

5、变压器检修；温控仪检修；风机维护。

6、开关柜、配电箱、动力箱检修，常用易损件的更换;检查开关接头是否牢靠，发热、除湿保养,电阻测试、电缆检查，所有元器件维修。

7、电缆检查，室内电缆沟清理，平时对电缆头安装制作、接线、维护、绝缘电阻测试。

8、如需更换电器元件由采购人提供，成交供应商免费安装、调试。

9、小型辅材由成交供应商免费提供，如螺丝、螺母、铜接头、低压绝缘子、线夹等。

10、微机变压器综合保护NPS9000维护。

11.学院总配高压柜、分配高压柜、总配低压柜、分配低压柜、各单体低压柜及配件、元器件检测。

12.维保工作必须能保证通过国家电力部门检查。如检查不合格的，相应扣除维保费用，由此造成的损失由成交供应商全部承担。

13、更换元器件应和原设备厂家一致，特殊情况需要采用其他厂家产品时应征得采购人同意。

14.每月两次以上派专人到学院对高低压开关设备进行巡视，并留有书面巡视记录，保证及时解决问题。

15.检修后应在柜中贴好标签、签名、检查日期、采购人确认人签名等。

三、报价要求

本项目报投标总价。采购人后期不再另行追加费用，投标供应商自行考虑投标风险。

四、其他要求

1、成交供应商应每天定时定点到学校进行巡视，每季度对设备进行试验，并出具试验报告。暑期集中对所有高低压配电房设备设施拆除进行维保，寒假进行小型维保和维修。

2、如出现故障一小时内不能予以解决，采购人有权终止合同，并不予支付任何费用（因故障不能及时消除而带来的影响，采购人将追究其因此造成的责任）。

3、服务期限内，经采购人同意，可以更换采购需求中的配件，成交供应商须提供原品牌配件，免费质保5年，采购人按出厂价格支付配件费，材料费和人工等费用均包含在维保费当中。供货前提供厂家证明材料及价格表。

4、拟任项目经理具有机电专业二级及以上注册建造师资格（且注册单位为投标供应商，响应文件中须提供投标供应商近三个月连续三个月为其缴纳社保的证明）。